## LAUDO DE COMPRESSORES  Versão 05.01.10

## Favor responder os dados abaixo: (responder nos campos específicos)

- DADOS PARA CONTATO

NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO:

TELEFONE DA ASSISTENCIA:

E-MAIL DA ASSISTENCIA:

- DADOS DO COMPRESSOR KOMECO

O QUE OCORRE COM O COMPRESSOR?

Não parte               Faz barulho             Não comprime           Alta corrente

Travamento mecânico                                         Queima do motor

  - IDENTIFICAÇÃO

MODELO DO APARELHO:

NÚMERO DE SÉRIE DA UNIDADE EXTERNA:

MARCA DO COMPRESSOR:

CÓDIGO DO COMPRESSOR (COD. ETIQUETA):

- DADOS ELÉTRICOS UNIDADE EXTERNA

  - DADOS DE TENSÃO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO COMPRESSOR NA PARTIDA (V):

- Trata-se da medição de tensão no momento que o compressor é energizado.

- O valor de tensão deverá ser medido utilizando um Voltímetro (Multímetro), ajustando o aparelho para escala de 750V para corrente alternada.

- A medição será realizada nos bornes “1” e “2N” da unidade externa.

- Para condicionadores trifásicos a medição deverá ser realizada entre os bornes A, B, C.

  - DADOS DE CORRENTE

CORRENTE NOMINAL DO COMPRESSOR NA PARTIDA (A):

- Trata-se da medição de corrente no momento que o compressor é energizado.

- O valor de corrente deverá ser medido utilizando um Alicate Amperímetro, ajustando o aparelho para corrente alternada para escala de 20A.

- A medição será realizada no cabo de alimentação fase do compressor. Fio do borner “1”.

- Para condicionadores trifásicos a medição deverá ser realizada nos bornes no compressor L1, L2 e L3.

CORRENTE DE PARTIDA DO COMPRESSOR (A) – BORNER L1:

CORRENTE DE PARTIDA DO COMPRESSOR (A) – BORNER L2:

CORRENTE DE PARTIDA DO COMPRESSOR (A) – BORNER L3:

  - DADOS DE CAPACITÂNCIA

VALOR DA CAPACITÂNCIA DO CAPACITOR (µF):

- Trata-se da medição da capacitância do capacitor de partida .

- O valor de capacitância deverá ser medido utilizando um Capacímetro (multímetro), ajustando o aparelho para esta função.

- A medição será realizada diretamente nos bornes do capacitor com os cabos desconectados.

- Esta medição é possível somente para condicionadores monofásicos.

  - DADOS DE RESISTÊNCIA ÔHMICA

VALOR DE RESISTENCIA ÔHMICA (Ω) ENTRE COMUM (C) E START (S):

VALOR DE RESISTENCIA ÔHMICA (Ω) ENTRE COMUM (C) E REGIME (R):

VALOR DE RESISTENCIA ÔHMICA (Ω) ENTRE REGIME (R) E START (S):

- Trata-se da medição resistência elétrica das bobinas do compressor.

- O valor de resistência ôhmica deverá ser medido utilizando um ohmímetro (multímetro), ajustando o aparelho para escala de 200 Ω.

- A medição deverá ser realizada diretamente nos bornes do compressor, com os cabos desconectados.

- Para condicionadores com alimentação trifásica deve- ser realizado as medidas entre os bornes L1, L2 e L3.

VALOR DE RESISTENCIA ÔHMICA (Ω) ENTRE L1 E L2:

VALOR DE RESISTENCIA ÔHMICA (Ω) ENTRE L1 E L3:

VALOR DE RESISTENCIA ÔHMICA (Ω) ENTRE L2 E L3:

- Os valores entre os pares medidos deverão ser similares, não ultrapassando 10%.

  - DADOS DE CONTINUIDADE ELÉTRICA

CONTINUIDADE ENTRE COMUM (C) E CARCAÇA: SIM (      )   NÃO (      )

CONTINUIDADE ENTRE REGIME (R) E CARCAÇA: SIM  (     )   NÃO (      )

CONTINUIDADE ENTRE START (S) E CARCAÇA: SIM (      )   NÃO (      )

- Trata-se da medição continuidade elétrica entre as bobinas e a carcaça do compressor.

- A continuidade deverá ser medido utilizando um multímetro, ajustando para continuidade.

- A medição deverá ser realizada diretamente nos bornes com a carcaça do compressor , com os cabos desconectados.

- Para condicionadores com alimentação trifásica deve- ser realizado as medidas entre os bornes L1, L2 e L3 e a CARCAÇA.

CONTINUIDADE ENTRE L1 E CARCAÇA: SIM (      )   NÃO (      )

CONTINUIDADE ENTRE L2 E CARCAÇA: SIM (      )   NÃO (      )

CONTINUIDADE ENTRE L3 E CARCAÇA: SIM (      )   NÃO (      )

  - DADOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE (V):

- Trata-se da medição de tensão da unidade interna energizada.

- O valor de tensão deverá ser medido utilizando um Voltímetro (Multímetro), ajustando o aparelho para escala de 750V para corrente alternada.

- Para condicionadores trifásicos a medição deverá ser realizada entre os bornes A, B, C.

CORRENTE NOMINAL DA UNIDADE (A):

- Trata-se da medição de corrente da unidade interna.

- O valor de corrente deverá ser medido utilizando um Alicate Amperímetro, ajustando o aparelho para corrente alternada para escala de 20A.

- A medição será realizada no cabo de alimentação fase do compressor. Fio do borner “1”.

- Para condicionadores trifásicos a medição deverá ser realizada nos cabos de alimentação A, B e C.

CORRENTE DE OPERAÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO “A”:

CORRENTE DE OPERAÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO “B”:

CORRENTE DE OPERAÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO “C”:

- DADOS EXTERNOS

TEMPERATURA NO INTERIOR DO AMBIENTE (°C):

TEMPERATURA EXTERNA (°C):

PRESSÃO LINHA DE SUCÇÃO:

PRESSÃO LINHA DE LIQUIDO (Somente para produtos que possuem disponibilidade de medição):

COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (m):

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO (POL):

DIÃMETRO DA LINHA LIQUIDO (POL):

DESNÍVEL ENTRE A UNIDADE INTERNA E EXTERNA (m):

UNIDADE EXTERNA ESTÁ INSTALADA ACIMA DA UNIDADE INTERNA? (     ) NÃO (     ) SIM

QUANTIDADE DE SIFÕES EXISTENTES NO SISTEMA:

BITOLA DOS CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALIMENTAÇÃO (mm²):

BITOLA DOS CONDUTORES ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES (mm²):

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

ATENÇÃO:

O envio do compressor em garantia, somente será autorizado pelo Departamento de Engenharia se os campos acima estiverem corretamente preenchidos.